汕头市应建防空地下室的民用建筑项目许可申请表

编号：

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资计划批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划部门项目审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防空地下室 设计要点文号 |  |  |  |  | 项目地下室 总建筑面积（㎡） |  |  |  |
| 防空地下室 应建面积（㎡） |  |  |  |  | 防空地下室 实建面积（㎡） |  |  |  |
| 防 空 地 下 室 概 况 | 类别 战时用途 |  | 防护等级 | 单元划分 |  | 平时用途 |  | 防护单元 面积（㎡） |
|  | 专业队工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗救护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员掩蔽工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人防区域电站 |  |  | —— |  | —— |  |  |
|  | 类型 |  | 防护单元 数量（个） |  |  | 抗爆单元 数量（个） |  |  |
|  | 所在层数 |  | 出入口 数量（个） |  |  | 通风口 数量（个） |  |  |
|  | 结构形式 |  | 覆土（m） |  |  | 层高（m） |  |  |
|  | 顶板 厚度（m） |  | 底板厚度（m） |  |  | 侧墙厚度（m） |  |  |
| 建 设 单 位 | 名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮箱地址 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
|  | 联系人 （经办人） |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 人 防 设 计 单 位 | 名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮箱地址 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 人 防 监 理 单 位 | 名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮箱地址 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 人 防 设 备 单 位 | 名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮箱地址 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 项目土建 单位名称 |  |  |  | 联系人 及联系方式 |  |  |  |  |
| 承诺对本表填报的内容及提交所有材料的原件或复印件及其内容的真实性负责。自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。 申请单位：（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请双面打印！

汕头市易地修建防空地下室的民用建筑项目许可申请表

编号：

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资计划批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 建设单位负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 （经办人） |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  |  |  | 建设单位邮箱地址 |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | □新建 □改建 □扩建 □改变用途（选择一个打勾） |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅类 | 10层（含）以上或基础埋深3m（含）以上的首层建筑面积合计（㎡） |  |  |  | 非住宅类 （工业生产厂房及其配套设施等生产性建筑除外） | 10层（含）以上或基础埋深3m（含）以上的首层建筑面积合计（㎡） |  |  |
|  | 10层以下且基础埋深3m以下的首层建筑面积合计（㎡） |  |  |  |  | 10层以下且基础埋深3m以下的总建筑面积合计（㎡） |  |  |
| 实缴人防易地建设费（元） |  |  |  |  | 应缴人防易地建设费（元） |  |  |  |
| 承诺对本表填报的内容及提交所有材料的原件或复印件及其内容的真实性负责。自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。 申请单位：（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 科 审 批 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 管 领 导 意 见 及 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 任 意 见 及 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请双面打印！

汕头市人防地下室竣工资料清单

一、人防工程档案资料

（一）建设单位

1、建筑工程施工许可证；（复印件1份）

2、人防工程竣工图纸（加盖竣工专用章，总包签字、监理签字）；(原件1份)

（二）总包单位

1、开工前资料报审：（复印件1份）

(1)施工组织设计及报审表；

(2)现场质量管理检查记录及有关制度；

(3)人防工程开工报告及申请表；

2、人防工程图纸会审记录；（复印件1份）

3、人防工程隐蔽验收申请表(附人防区板块区位图)；（人防区，原件1份)

4、钢筋隐蔽工程质量验收记录表（注：只需提供三张，即人防区的底板、墙柱、顶板的验收记录）（原件1份）

5、人防主体结构进场材料报审（原件1份）；

(1)钢筋工程质量报审表（包括检验批质量验收记录）（钢筋原材料送检报告复印件1分）；

(2)模板工程质量报审表（包括检验批质量验收记录）；

(3)混凝土工程质量报审表（包括检验批质量验收记录）（混凝土检测报告复印件1份）；

(4)工程材料、构配件、设备报审表；

6、分项、分部工程质量验收记录；(原件1份)

(1)门框墙制作检验批质量验收记录；

(2)人防给排水分部工程的检验批质量验收记录表：

①排水管道安装检验批质量验收记录表；

②污水集水池施工检验批质量验收记录表；

(3)人防电气分部工程的检验批质量验收记录表：

①导管及线槽敷设工程检验批质量验收记录表；

②电气照明灯具安装检验批质量验收记录表；

7、单位工程质量竣工验收记录(原件1份)

8、单位工程质量控制资料核查记录(原件1份)

9、单位工程观感质量检查记录(原件1份)

10、地基与基础分部工程验收记录和基础分部验收会议纪要（复印件1份）

11、人防工程竣工自评报告；(原件1份)

12、参验人员签到表；(原件1份)

（三）人防设计单位

人民防空工程设计质量检查报告;（原件1份）

（四）人防监理单位

1、人防监理开工前报审资料：（复印件1份）

(1)总监理工程师任命通知书；

(2)监理机构印章使用授权书；

(3)项目监理机构设置通知书；

(4)监理规划；

(5)土建工程监理实施细则；

(6)安装工程监理实施细则；

(7)旁站监理方案；

2、人防监理质量评估报告;（原件1份）

3、防空地下室建设质量现场检查表（原件1份）

（五）人防设备安装单位

1、开工前资料报审：（复印件1份）

(1)人防工程防护设备定点生产和安装企业的资格认定证书；

(2)施工组织设计及报审表；

2、人防设备进场材料报审；（原件1份）

(1)人防门框的合格证及报审表；

(2)防爆地漏及排水管的合格证及报审表；

(3)各种密闭套管的报审表；

(4)战时风、水、电安装工程的设备及材料合格证及报审表；

(5)其他人防设备的合格证及报审表；

3、人民防空工程分项分部（子分部）质量验收记录; （样表详见《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015）；（原件1份）

⑴ 孔口防护分部工程的检验质量验收记录：

①防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录表；

②防爆波活门安装检验批质量验收记录表；

③自动排气门、防爆超压排气活门安装检验批质量验收记录表；

④密闭穿墙管施工检验批质量验收记录表；

⑤平战转换封堵构件施工检验批质量验收记录表；

⑵ 人防通风分部的检验批质量验收记录表；

①密闭风管制作检验批质量验收记录表；

②风管及部件安装检验批质量验收记录表；

③滤尘器、过滤吸收器安装检验批质量验收记录表；

④密闭阀门安装检验批质量验收记录表；

⑤消声设备制作与安装检验批质量验收记录表；

⑥通风机安装检验批质量验收记录表；

⑦防腐与油漆工程检验批质量验收记录表；

⑶ 人防给排水分部工程的检验批质量验收记录表：

排水管道安装检验批质量验收记录表；

⑷ 人防电气分部工程的检验批质量验收记录表：

导管及线槽敷设工程检验批质量验收记录表；

- 人防工程防护设备隐蔽验收记录表；（原件1份）

- 人防工程防护设备竣工验收记录表；（人防监理单位组织设计、施工和建设单位进行预验收，参验单位都同意验收后，设备安装单位将加盖了各个单位印章的人防工程竣工验收申报表送达市人防办）（原件1份）

6、人防工程设备验收自评报告（原件1份）

二、人防工程其他交接存档资料

（一）人防工程维护管理委托书

（二）人防工程设备过滤吸收器验收表（注：1、验收表需附带各个过滤吸收器编码照；2、设备安装单位自检合格后将验收表报送市人防办进行查证）（原件2份，查证合格后，1份归市人防办存档，1份归还设备安装单位）

（三）汕头市、区（县）人防工程标识牌安装登记表（注：设备安装制作标识牌前需咨询市人防办以获得该竣工人防工程管理编号）（原件1份）

（四）人防控制箱试运行记录表（原件1份）

（五）人防防爆地漏试通水验收记录表（原件1份）

（六）临战封堵板移交表（原件1份）

（七）项目人防地下室质量整改报告（根据人防办现场验收提出的整改意见进行整改后，将整改情况汇总上报，若现场验收无整改意见则无需提交）

注：1.以上资料需按要求进行整理，要求为原件的，不得提交复印件，要求为复印件的需加盖相关单位公章；

2、由于每个工程都有各自的特点，设备安装单位和施工单位整理的资料存在交叉项的，需提前沟通并整理好资料再报送。

3.监理单位需组织相关单位对报竣工项目的人防地下室进行预验收，验收合格后督促各个单位按要求准备相关资料，并报市人防办进行竣工验收，市人防办现场验收合格后，或不合格但后期整改合格后，再将资料报送申请人民防空工程竣工验收的备案。

4.由于竣工资料的整理繁杂且涉及到建设、施工、设计和监理等多家单位，各个单位需引起重视，不得马虎应对，所有文件需提供意见、签名、盖章处不得留空，否则则不予受理。

防空地下室建设质量现场检查表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 现场人员签名 |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体结构 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护设备 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 | 需要完成的内容 |  |  |  | 完成情况 |  | 整改情况 |
| 1 | 建 筑 | 室内环境是否整洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 人防地下室标识挂牌是否按要求安装到位 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防空地下室面积是否满足修建批文要求（核查面积测量报告）。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防空地下室建筑布局是否符合审查后的施工图要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 通信警报工作间是否按修建批文要求设置，设置三相电源、上屋面爬梯等。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 结 构 | 口部结构是否按图施工 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防 护 设 备 | 各类防护密闭门、密闭门、防爆波活门等防护设备都是否安装到位；型号是否与设计选用的国家人防办或建设部的图集一致；设备等级是否与设计的抗力等级一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 防护单元之间平时行车道的门洞的双向受力防护密闭门是否安装到位。（或战时封堵板是否移交至建设方） |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防护设备所有的零部件是否齐全，无锈蚀、无损坏；相对运动的部位是否有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求；门洞宽度4米（含）以上双扇门的千斤顶是否安装到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 门扇表面是否平整光滑，面漆是否均匀，产品标牌是否齐全，外表面是否标有闭锁开关方向。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 门扇与门框贴合是否严密，门扇关闭后密闭胶条压缩量是否均匀、严密不漏气。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 胶条工作面是否光滑平整，接头是否采用45°坡口搭接，胶条接头单扇门是否不超过2处，双扇门是否不超过6处。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 门扇是否开启顺畅，闭锁运动是否无卡阻。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 门框垂直度、门扇与门框贴合面允许间隙、门扇及闭锁手动启闭力是否符合检验评定要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 通 风 | 除尘滤毒设备是否按要求安装到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 超压排气阀门是否安装到位，启闭灵活。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 手电两用密闭阀门是否安装到位，启闭灵活。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 增压管、测压管、气密测量管、放射性监测取样管、尾气监测取样管是否安装到位。相应连接的设备是否安装到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 战时风管：进风机吸入段最后一道密闭阀门至扩散室管、排风机出口段最前一道密闭阀门至扩散室管段是否安装到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 通风设备相关预埋件是否按图平时预埋到位，做好防锈等保护处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 给 排 水 | 平战结合集水井等排水设施是否安装到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 防爆地漏是否安装到位，启闭灵活，排水顺畅。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 给排水设备相关预埋件是否按图平时预埋到位，做好防锈等保护处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电 气 | 单元配电箱及通风控制箱是否安装到位并通上平时电源。 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 电气设备相关预埋件是否按图平时预埋到位，做好防锈等保护处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 管 线 | 平时通风管道、燃气等无关的管道是否按要求无穿越人防围护结构。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 其它穿越管道（含给、排水管，消防水管）管材是否符合要求，管径是否不大于150mm，是否采取防护密闭措施； |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 管道穿越顶板及围护结构是否在人防区内侧设P≧1.0MPa的闸阀，阀门垂直面距离是否不大于200mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 管道穿越不同防护单元隔墙时，两侧是否均设置设P≧1.0MPa的闸阀，阀门垂直面距离是否不大于200mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 电气管线穿越防护墙或防护密闭墙时，是否已设置密闭套管，进行防护密闭处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 人防楼梯是否按图纸设计要求进行防水处理及蓄水试验 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 人防楼梯扶手是否按图纸设计要求安装到位 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 人防风井、扩散室、水池的爬梯（不锈钢）是否安装到位 |  |  |  |  |  |  |

检查人员：

检查时间：     年   月   日

汕头市人防地下室工程竣工验收申报表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准文号 |  | 人防地下室面积（㎡） |  |  | 层数 |  |  |
| 类别 单位 | 单位名称 | 负责人 |  | 联系人 | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防审图单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备生产 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 防护单元 数量（个） |  |  | 抗爆单元 数量（个） |  |  |
| 结构形式 |  | 出口数量（个） |  |  | 通风口 数量（个） |  |  |
| 所在层数 |  | 覆土（m） |  |  | 层高（m） |  |  |
| 顶板厚度（m） |  | 底板厚度（m） |  |  | 侧墙厚度（m） |  |  |
| 类别 战时用途 | 单元划分 | 防护等级 | 防护单元面积（㎡） |  |  | 平时用途 |  |
| 人员掩蔽工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业队工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗救护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防区域电站 | —— |  |  |  |  | —— |  |

| 验 收 意 见 | 单位 | 验收意见及负责人签名 |
| --- | --- | --- |
|  | 设 计 单 位 |  |
|  | 施 工 单 位 |  |
|  | 建 设 单 位 |  |
|  | 监 理 单 位 |  |
|  | 市 人 防 办 |  |

注：1.首页信息不得留空且不得手写填写；2.请双面打印。

授权委托证明书

兹授权 为我单位委托代理人，其权限是在汕头市人防办办理 （项目名称） ： □应建防空地下室的民用建筑项目许可； □易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 委托代理人： 联系方式：

(法人代表身份证复印件正反面粘贴处) (委托代理人身份证复印件正反面粘贴处)

授权单位法定代表人：                 （签名）

（申请单位印章）

年   月   日

说明：

1.委托代理人要求是授权单位的职工；

2.授权单位如需更换委托代理人，请及时到我办办理变更备案手续。

授权委托证明书

兹授权 ，身份证号码： ，为我单位 人防地下室的主要管理负责人， 联系方式：

(法人代表身份证复印件正反面粘贴处)

授权单位法定代表人：                 （签名）

（申请单位印章）

年   月   日

说明：

1.委托代理人要求是授权单位的职工；

2.授权单位如需更换委托代理人，请及时到我办办理变更备案手续。